建筑安装分项工程施工工艺（四）

第十三章   分条或分块法安装工艺

13.1适用范围：此法适用于中小型网架安装

13.2特点：

1.大部分焊接拼装工作量在地面进行，有利于提高工程质量，并可省去大部拼装支架。

2.分条或块大小应按当地起重设备而定，有利于降低成本。

第一节   材料要求

13.1.1网架安装前，根据《钢结构工程质量验收规范》GB50205—2001对管、球加工的质量进行成品件验收，对超出允许偏差零部件应进行处理。

13.1.2网架结构用高强度螺栓连接时，应检查其出厂合格证，扭矩系数或紧固轴力（预拉力）的检验报告是否齐全，并按规定作紧固轴力或扭矩系数复验。

根据设计图纸要求分规格、数量配套供应到现场。

13.1.3网架结构安装前应对焊接材料的品种、规格、性能进行检查，各项指标应符合现行国家标准和设计要求，检查焊接材料的质量合格证明文件、检验报告及中文标志等。对重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验。

13.1.4主要施工材料是扣件式钢骨脚手架作拼装支架的材料选择。

1）扣件的铸件材料应采用GB94400中所规定的力学性能不低于KTH330—08牌号的可锻铸铁或GB11352中ZG230—450铸钢件制作。扣件和底座应符合《钢管脚手架扣件》GB15813—1995标准。

2）钢管应采用GB669中的08F、08、10F、10、15F、15、20钢和GB700中Q195、Q215、Q235等级为A、B的钢（沸腾钢、镇静钢）制造。

常用钢管规格ф48﹡3.5。

13.1.5承重支架除用扣件或钢管脚手架外，因为分条或分块安装法所用的承重支架是局部不是满堂的脚手架，所以也可以用塔式起重机的标准节或其它桥架、预制架均可。

13.1.6塔式起重机的标准节或其它桥架、预制架钢材材质一般都是Q235钢和Q345钢 。

第二节    主要机具

表13.2.1   主要机具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重机 | 根据构件重而定 |  |  | 杆件或拼装单元安装 |
| 2 | 千斤顶 | 5，10，20，30t |  |  | 调节拼装支点高度 |
| 3 | 螺旋式调节器 | 5～10t |  |  | 调节拼装支点高度 |
| 4 | 交流弧焊机 | 42KVA |  |  | 焊接球节点与杆件焊接 |
| 5 | 直流弧焊机 | 28KW |  |  | 碳弧气刨修补焊缝 |
| 6 | 小气泵 |  |  |  | 配合碳弧气刨用 |
| 7 | 砂轮 | ф100～120 |  |  | 打磨焊缝 |
| 8 | 全站仪 |  |  |  | 轴线测量 |
| 9 | 经纬仪 |  |  |  | 轴线测量 |
| 10 | 水平仪 |  |  |  | 标高测量 |
| 11 | 钢尺 | 30～50m |  |  | 测量 |
| 12 | 拉力计 | 10kg |  |  | 测量 |
| 13 | 液晶测厚仪 |  |  |  | 空心球壁厚测量 |
| 14 | 液晶温度计 |  |  |  | 焊接预热温度 |
| 15 | 烤枪 |  |  |  | 焊接预热 |
| 16 | 气割工具 |  |  |  |  |

第三节   作业条件

13.3.1根据正式施工图纸及有关技术文件编制施工组织设计已审批。

13.3.2对使用的各种测量仪器及钢尺进行计量检验复验。

13.3.3根据土建提供的纵横轴线和水准点，进行验线有关技术问题处理完毕。

13.3.4按施工平面布置图划分：材料堆放区、杆件制作区、拼装区、堆放区，构件按吊装顺序进场。

13.3.5场地要平整夯实、并设排水沟。

13.3.6在制作区、拼装区、安装区设置足够的电源。

13.3.7按图搭好满堂脚手架和操作平台，并检查承重点的牢固情况，操作平台上进行焊接，采取防火措施。

13.3.8将高空拼装支点的纵横轴线及标高测量好。

13.3.9检查成品件、零部件、几何尺寸、编号、数量（包括加工的附属零件）。

13.3.10悬挑法拼装网架时，需要预先制作好小拼单元，再用起重机将小拼单元吊至设计标高就位拼装。悬挑法拼装网架可以少搭支架，节省材料。但悬挑部分的网架必须具有足够的刚度，而且几何不变。

13.3.11做好有关测试及安全、消防准备工作。

13.3.12对参与网架安装人员如测工、电焊工、起重机司机、指挥工等要持证上岗。

13.3.13检查条或块拼装平台，验收后可进行拼装。

13.3.14检查条或块拼装几何尺寸，并验收合格。

13.3.15根据施工组织设计搭设的支架操作平台，检查其承重支点的牢固情况。

13.3.16复核高空拼装支点的纵横轴线及标高。

第四节    操作工艺

13.4.1工艺流程

核对进厂的各种节点、构件及连接件的规格、数量

复核定位轴线和标高

检查安装前的准备工作

检查预埋件或预埋螺栓的平面位置和标高

构件编号

构件制作质量检验

小拼或中拼单元验收报告

编制施工组织设计或施工方案

原材料质量保证书和试验报告

网架安装所使用的测量仪器必须按国家有关的计量法规的规定定期送检

局部搭设高空拼装操作平台

支点位置（纵横轴线）支点标高

网架单元在地面套拼

网架单元长度不大于20m

安装顺序由中间向两端或从中间向四周发展

高空条或块体拼装

螺栓球节点将高强度螺栓拧紧，将多余螺孔封口，并用油腻子将所有接缝处填嵌严密

高空支顶点调整挠度

总拼施焊顺序应从中间向两端或从中间向四周发展

高空总拼应采取合理的施焊顺序施焊

焊接检验

支座固定

验收

13.4.2操作工艺

1.一般要求

1）确定合理的分块高空安装顺序

安装顺序根据网架形式、支撑类型、临时稳定的边界条件、施工机械设备的性能和施工场地情况等因素确定。

2）严格控制基准轴线位置、标高及垂直偏差，并及时纠正。

（1）网架安装应对建筑物的定位轴线（既基准轴线）、支座轴线和支承的标高，预埋螺栓（锚栓）位置进行检查，作出检查记录，办理交接验收手续。表13.4.2.1

表13.4.2.1    支承面、预埋螺栓（锚栓）的允许误差（mm）

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 支承面 | 标高 | 0 -30 |
|  | 水平度 | L/1000 (L-短边长度) |
| 预埋长度 | 螺栓中心偏移 | 5.0 |
|  | 螺栓露出长度 | ±30.0 0 |
|  | 螺纹长度 | ±30.0 0 |
| 预留孔中心偏移 |  | 10.0 |
| 检查数量 | 按柱基数抽查10%，且不少于3个 |  |

（2）网架安装过程中，应对网架支座轴线﹑支承面标高（或网架下弦标高，网架屋脊线,檐口线位置和标高）进行跟踪控制。发现误差积累应及时纠正。

（3）网架结构总拼完成后纵横向长度偏差﹑支座中心偏移、相邻支座偏移、相邻支座高差、最低最高支座差等指标均符合网架规程要求.

3）拼装支架的设置

网架分条或分块安装法的拼装支架进行设计，对于重要的或大型工程，还应进行试压，以检验其使用的可靠性，拼装支架必须满足以下要求：

（1）具有足够的强度和刚度,拼装支架应通过验算除满足强度要求外,还应满足单肢及整体稳定要求。

（2）由于拼装支架容易产生水平位移和沉降，在网架拼装过程中应经常观察支架变形情况并及时调整。应避免由于拼装支架的变形而影响网架的拼装精度。

（3）拼装支承点（临时支座）拆除必须遵循“变形协调,卸载均衡”的原则，否则临时支座超载失稳，或者网架结构局部甚至整体受损。

（4）临时支座拆除顺序和方法：由中间向四周，中心对称进行，而防止个别支承点集中受力,宜根据各支撑点的结构自重挠度值，采用分区分阶段按比例下降或用每步不大于10mm等步下降法拆除临时支承点。

（5）拆除临时支承点应注意事项

检查千斤顶行程满足支承点下降高度，关键支承点要增设备用千斤顶。降落过程中，统一指挥责任到人，遇有问题由总指挥处理解决。

4）分条或分块安装法经常与其他安装法相配合使用，如高空散装法，高空滑移法等方法中都可采用此法施工。

2.网架单元划分

网架分条分块单元的划分，主要根据起重机的负荷能力和网架的结构特点而定。其划分方法有以下几种：

1）网架单元相互靠紧，可将下弦双角钢分开在两个单元上。此法曾用于正放四角锥等网架。

2）网架单元相互靠紧，单元间上弦用剖分式安装节点连接。

3）单元之间空一节间，该节间在网架单元吊装后再在高空拼装，可用于两向正交正放等网架。

图13.4.2.1所示为斜放四角锥网架块状单元划分方法，图中虚线部分为临时加固的杆件。

13.4.2.1  斜放四角锥网架块状单元划分方法示例的调整。

注：①—④为块状单元

当斜放四角锥等斜放类网架划分成条状单元时，由于上弦（或下弦）为菱形几何可变体系因此必须加固后才能吊装。图13.4.2.2所示为斜放四角锥网架划分成条状单元后上弦加固方法。

图 13.4.2.2   斜放四角锥网架上弦加固方案

注：图中虚线部分为临时加固杆件

3.网架挠度调整

条状单元合拢前应先将其顶高，使中央挠度与网架形成整体后该处挠度相同。由于分条分块安装法多在中小跨度中应用，可用钢管做顶撑，在钢管下端设千斤顶，调整标高时将千斤顶顶高即可，比较方便。图13.4.2.3示为某工程分四个条状单元，在各单元中部设一个支顶点，共设六个点。每点用一个钢管和一个千斤顶。

如果在设计时考虑到分条安装的特点而加高了网架高度，则分条安装时就不需要调整挠度 。

图13.4.2.3  条状单元安装后支顶点位置

O——支顶点：①—④—单元编号

4.网架尺寸控制

1）根据网架结构形式和起重设备能力决定分条或分块网架尺寸的大小，在地面胎具上拼装好。

2）分条或分块单元，自身应是几何不变体系，同时应有足够的刚度，否则应加固。

3）分条（块）网架单元尺寸必须准确，以保证高空总拼时节点吻合和减少偏差。如前所述，一般可采用预拼法或套拼的办法进行尺寸控制。另外，还应尽量减少中间转运，如需运输，应用特制专用车辆，防止网架单元变形。

第五节    质量标准

见《钢结构工程质量验收规范》GB50205—2001

第六节    成品保护

13.6.1成品保护措施

1.对高强度螺栓、焊条及焊丝等，应放在库房的货架上，以防变潮。

2.不得对已安装完毕的网架结构上任意堆放物品，以防集中荷载压坏结构杆件。

3.已检测合格的焊缝及时补刷底漆保护。

4.对成品的面漆和防火涂料不得磕碰。

第七节    应注意的问题

13.7.1技术质量

1.分条或分块安装顺序应由中间向两端安装，或从中间向四周发展，可便于调整累积误差，如施工场地限制也可采用一端向另一端安装。

2.高空总拼应采用合理的施焊顺序施焊，尽量减少焊接变形和焊接应力。总拼时的施焊顺序也应从中间向两端或从中间向四周发展。

3.网架用高强度螺栓连接时，按有关规定拧紧螺栓后，并按钢结构防腐蚀要求处理。当网架采用螺栓球节点连接时，在拧紧螺栓后，应将多余的螺孔封口，并应用油腻子将所有接缝处填嵌严密，补刷防腐漆两道或按设计要求进行涂装。

4.在条与条或块与块合拢处，可采用安装螺栓等装配措施。设立独立的支撑点或拼装支架。

合拢时可用千斤顶将网架单元顶到设计标高，然后连接。

13.7.2安全措施

1.认真执行各工种的安全操作规程。

2.高空作业人员必须进行体格检查并持证上岗。

3.高空作业的安全措施发现问题及时解决，危机人身安全时，必须停止作业。

4.高空作业人员必须佩带好安全帽、安全带和工具袋。

5.雨天、雪天进行高空作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，对水、冰、霜、雪均应及时清除，方可工作。

6.对起重机要严禁超载吊装。

7.对用电设备，采取漏电保护措施，以防触电。

8.现场配备足够的消防器材和设备。

9.拼装支架必须符合稳定性要求，以确保安全生产。

10.采用扣件式钢管脚手架作拼装支架，其结构形式应根据其工作位置、荷载大小、荷载情况、支架高度、场地条件等因素通过计算而定。

11.拼装支架，在铺脚手板的操作层上，应设防护栏杆。

12.使用活动操作平台。要经过鉴定，安装牢固，采用滑动时，设有防止活动架在滑移中出轨，应设挡块或安全卡。

13.网架支座落位“精心组织，精心施工”，操作人员责任到人，出现问题，由分指挥向总指挥报告，由总指挥统一处理问题。

第十四章    高空滑移法安装工艺

14.1适用范围：

1）高空滑移法可用于建筑平面为矩形、梯形或多边形等平面。

2）支承情况可为周边简支、或点支承与周边支承相结合等情况。

3）当建筑平面为矩形时滑轨可设在两边圈梁上，实行两点牵引。

4）当跨度较大时，可在中间增设滑轨，实行三点或四点牵引，这是网架不必因分条后加大网架挠度，或者当跨度较大时，也可采用加反梁办法解决。

5）高空滑移法适用于现场狭窄、山区等地区施工；也适用于跨越施工；如车间屋盖的更换、轧钢、机械等厂房内设备基础、设备与屋面结构平行施工。

14.2高空滑移法具有如下特点：

1）由于在土建完成框架、圈梁以后进行，而且网架是架空作业的，因此对建筑物内部施工没有影响，网架安装与下部土建施工可以平行立体作业，大大加快了工期。

2）高空滑移法对起重设备、牵引设备要求不高，可用小型起重机或卷扬机，甚至不用。而且只需搭设局部的拼装支架，如建筑物端部有平台可利用，可不搭设脚手架。

3）采用单条滑移法时，摩擦阻力较小，如再加上滚轮，小跨度时用人力撬棍即可撬动前进。  当用逐条累积滑移法时，牵引力逐渐加大，即使为滑动摩擦方式，也只需小型卷扬机即可。因为网架滑移时速度不能过快（≤1m/min），一般均需滑轮组变速。

第一节   材料要求

14.1.1网架安装前，根据《钢结构工程质量验收规范》GB50205—2001对管、球加工的质量进行成品件验收，对超出允许偏差的零部件进行处理。

14.1.2网架结构用高强度螺栓连接时，应检查其出厂合格证，扭矩系数或紧固轴力（预拉力）的检验报告是否齐全，并按规定作紧固轴力或扭矩系数复验。

根据设计图纸要求分规格、数量配套供应到现场。

14.1.3网架结构安装前应对焊接材料的品种、规格、性能进行检查，各项指标应符合现行国家标准和设计要求，检查焊接材料的质量合格证明文件、检验报告及中文标志等。对重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验。

14.1.4主要施工材料是扣件式钢骨脚手架作拼装支架的材料选择。

1）扣件的铸件材料应采用GB94400中所规定的力学性能不低于KTH330—08牌号的可锻铸铁或GB11352中ZG230—450铸钢件制作。扣件和底座应符合《钢管脚手架扣件》GB15813—1995标准。

2）钢管应采用GB669中的08F、08、10F、10、15F、15、20钢和GB700中Q195、Q215、Q235等级为A、B的钢（沸腾钢、镇静钢）制造。

常用钢管规格ф48﹡3.5。

14.1.5拼装承重支架一般用扣件式钢管脚手架，如采用已建的建筑物上做操作平台，用槽钢等型钢作胎具即可。

14.1.6滑道设置：根据网架大小，可用圆钢、钢板、角钢、槽钢、钢轨、四氟板、加滚轮等，一般为Q235钢。

14.1.7牵引用的钢丝绳不能用断丝的，否则会出现安全事故。

  - 主要机具

14.2.2                                 表14.2.1.1    主要机具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重机 | 根据构件重而定 |  |  | 杆件或拼装单元安装 |
| 2 | 千斤顶 | 5，10，20，10t |  |  | 调节拼装支点高度 |
| 3 | 螺旋式调节器 | 5～10t |  |  | 调节拼装支点高度 |
| 4 | 交流弧焊机 | 42KVA |  |  | 焊接球节点与焊缝焊接 |
| 5 | 直流弧焊机 | 28KW |  |  | 碳弧气刨修补焊缝 |
| 6 | 小气泵 |  |  |  | 配合碳弧气刨用 |
| 7 | 砂轮 | φ100～120 |  |  | 打磨焊缝 |
| 8 | 全站仪 |  |  |  | 轴线测量 |
| 9 | 经纬仪 |  |  |  | 轴线测量 |
| 12 | 水平仪 |  |  |  | 标高测量 |
| 11 | 钢尺 |  |  |  | 测量 |
| 12 | 拉力计 | 30～50m |  |  | 测量 |
| 13 | 液晶测厚仪 | 10kg |  |  | 空心球壁厚测量 |
| 14 | 液晶温度计 |  |  |  | 焊接预热温度 |
| 15 | 拷枪 |  |  |  | 焊接预热 |
| 16 | 气割工具 |  |  |  |  |
| 17 | 手扳葫芦 | 根据牵引重量而定 |  |  | 网架滑行牵引 |
| 18 | 卷扬机 | 根据牵引重量而定 |  |  | 网架滑行牵引 |
| 19 | 液压穿心式千斤顶 | 根据牵引重量而定 |  |  | 网架滑行牵引 |
| 20 | 螺旋式千斤顶，液压千斤顶 | 根据牵引重量而定 |  |  | 顶推网架滑行 |
| 21 | 牵引设备（滑车钢丝绳等） |  |  |  | 网架滑行 |
| 22 | 滑道设置（四氟板、滚轮、导向轮刻度尺、角钢、槽钢等） |  |  |  | 网架滑行 |

  - 作业条件

14.3.1根据正式施工图纸及有关技术文件编制施工组织设计已审批。

14.3.2对使用的各种测量仪器及钢尺进行计量检验复验。

14.3.3根据土建提供的纵横轴线和水准点，进行验线有关技术问题处理完毕。

14.3.4按施工平面布置图划分：材料堆放区、杆件制作区、拼装区、堆放区，构件按吊装顺序进场。

14.3.5场地要平整夯实、并设排水沟。

14.3.6在制作区、拼装区、安装区设置足够的电源。

14.3.7按图搭好脚手架操作平台，并检查承重点的牢固情况，操作平台上进行焊接，采取防火措施。

14.3.8将高空拼装支点的纵横轴线及标高测量好。

14.3.9检查成品件、零部件、几何尺寸、编号、数量（包括加工的附属零件）。

14.3.10根据起重机能力可预先制作好小拼单元，再用起重机将小拼单元吊至设计标高就位拼装。

14.3.11做好有关测试及安全、消防准备工作。

14.3.12对参与网架安装人员如测工、电焊工、起重机司机、指挥工等要持证上岗。

14.3.13检查牵引设备灵敏可靠，以防失控影响工作。

14.3.14检查滑道设置，尤其是滑道拼接处要磨平，以防滑行时啃住出安全事故。

  - 操作工艺

14.4.1工艺流程

核对进场的各种节点、构件及连接件的规格、品种、数量

复核定位轴线和标高

检查安装前的准备工作

检查滑道预埋件平面位置和标高

构件编号

构件制作质量检验

编制施工组织设计或施工方案

小拼或中拼单元验收报告

网架安装所使用的测量仪器必须按国家有关的计量法规的规定定期送检

原材料质量保证书和试验报告

在建筑物端部或中部搭设高空拼装操作平台

支点位置（纵横轴线支点标高）

检查高空滑移前的准备工作

安装顺序：应从中间向两端或从中间向四周

下弦 — 腹杆 — 上弦

进行高空拼装第一滑移单元

在预埋件上焊接滑道

复核支点纵横轴线位置调整支点标高

网架两端设导向轮

滑移单元施焊顺序从中间向两端或从中间向四周

施焊

检查牵引设备（倒链、千斤顶、手扳葫芦、卷扬机等）及索具

焊接检查

检查滑行时控制尺寸

合格

结构变形检查

润滑滑道

试滑行

索具检查有无啃轨情况，清除滑道障碍物

正式滑行

第一个滑行单元就位

进行网架单元全面检查

调整拼接支点标高

继续高空拼装第二单元

检查合格

滑移第一、二网架单元

第一、二网架单元就位

进行对已滑移网架全面检查

调整接拼支点标高

继续高空拼装第三单元

反复进行

全部滑行完毕

落支座

检查网架挠度

网架验收

焊支座（或不焊支座）及检查

调整接拼支点标高

继续高空拼装第四单元

检验合格

14.4.2操作工艺

1.高空滑移法按滑移方式可分为：

1）条滑移法。将条状单元一条一条地分别从一端滑移到另一端就位安装，各条之间分别在高空再行连接，即逐条滑移，逐条连成整体。

2）逐条累计滑移法（图14.4.2.1）。先将条状单元滑移一段距离后（能连接上第二单元的宽度即可），连接好第二单元后，两条一起再滑移一段距离（宽度同上），再连接第三条，三条又一起滑移一段距离，如此循环操作直至接上最后一条单元为止。

3）按摩擦方式可分为滚动式及滑动式两类。滚动式滑移即网架装上滚轮，网架滑移时是通过滚轮与滑轨的滚动摩擦方式进行的。滑动式滑移即网架支座直接搁置在滑轨上，网架滑移时是通过支座底板与滑轨的滑轨滑动摩擦方式进行的。

图14.4.2.1   网架逐条累计滑移示意图

（图示为最后一滑移单元，还有一个节间即已到位，余下12m宽网架在脚手架上就位拼装即告完成）

- 10t 手拉葫芦；2—双门滑轮组；3—单片滑轮

4）按滑移坡度可分为水平滑移、下坡滑移及上坡滑移三类。如建筑平面为矩形，可采用水平滑移或下坡滑移，当建筑平面为梯形时，短边高、长边低、上弦节点支承式网架，则可采用上坡滑移。

5按滑移时力作用方向可分为牵引法及顶推法两类。牵引法即将钢丝绳钩扎于网架前方，用卷扬机或手扳葫芦拉动钢丝绳，牵引网架前进，作用点受拉力。顶推法即用千斤顶顶推网架后方，使网架前进，作用点受压力。

2.一般要求

1）根据网架结构形式、现场周围环境、起重设备能力、网格尺寸等，采取何种滑移工艺。

高空滑移法：单条滑移、累计滑移、双滑道及多滑道滑移。

支架滑移法（下滑移法）：按支架宽度随拼装、随滑移（根据支架刚度而定双滑道还是多滑道滑移）。

2）滑移单元自身必须是几何不变体系，同时有足够的刚度，否则应进行加固。

3）滑移准备工作完毕，进行全面检查无误，开始试滑50公分，再检查无误，正式滑行。

4）支座降落：

当网架滑移完毕，经检查各部尺寸标高，支座位置符合设计要求，开始用等比例提升方法，可用千斤顶或起落器抬起网架支承点，抽出滑轨，再用等比例下降方法，使网架平稳过渡到支座上，待网架下挠稳定，装配应力释放完后，即可进行支座固定。

3.挠度控制

当条滑移时，施工挠度情况与分条安装法相同。当逐条累计滑移时，滑移过程中仍然是两端自由搁置的立体桁架。如网架设计时未考虑分条滑移的特点，网架高度设计的较小，这是网架滑移时的挠度将会超过形成整体后的挠度，处理办法是增加施工起拱度、开口部分增加三层网架、在中间增设滑轨等。

组合网架由于无上弦而是钢筋混凝土板，不允许在施工中产生一定挠度后再又抬高等反复变形，因此，设计时应验算组合网架分条后的挠度值，一般应适当加高，施工中不应进行抬高调整。

4.滑轨与导向轮

1）滑轨。滑轨的形式较多，如图14.4.2.2所示，可根据各工程实际情况选用。滑轨与圈梁顶预埋件连接可用电焊或螺栓对销。

图14.4.2.2   各种轨道形式

滑轨位置与标高，根据工程具体情况而定。

滑轨的接头必须垫实、光滑。当滑动式滑移时，还应在滑轨上涂刷滑润油，滑撬前后都应作成圆弧导角，否则易产生“卡轨”。

2）导向轮。导向轮的主要作用是保险装置，在正常情况下，滑移时导向轮是脱开的，只有当同步差超过规定值或拼装偏差在某处较大时才碰上。但在实际工程中，由于制作拼装上的偏差，卷扬机不同时间的启动或停车也会造成导向轮顶上导轨的情况。

导向轮一般安装在导轨内侧，间隙10—20mm，如图14.4.2.2.3所示。

图14.4.2.3    导轨与导向轮设置

    - 圈梁；2—预埋钢板；3—滑轨；4—网架支座；

5—网架杆件中心线；6—导向轮；7—导轨

5.牵引力与牵引速度

- 牵引力。网架水平滑移时的牵引力，可按下式计算

当为滑动摩擦时

Ft=µ1*ζ*Gok                                             （14.2.2.1）

式中      Ft——总起动牵引

Gok——网架总自重标准值

µ1——滑动摩擦系数，钢与钢自然轧制表面，经粗除锈充分润滑的钢与钢之间可取0.12～0.15；

ζ——阻力系数，当有其他因素影响牵引力时，可取1.3～1.5。

当为滚动摩擦时

Ft=K/r1+Gok·r/2r1                                                                                                                                       （14.4.2.2）

式中      Ft——总起动牵引力

K——滚动摩擦系数，钢制轮与钢之间取0.5mm；

µ——摩擦系数在滚轮与滚轮轴之间，或经机械加工后充分润滑的钢与钢之间可取0.1；

r1——滚轮的外圆半径（mm）

r——轴的半径（mm）

（14.4.2.1）及（14.4.2.2）式计算的结果系指总的牵引力。如选用二点牵引滑移，将上式结果除2得每边卷扬机所需的牵引力。根据某工程实测结果表明，两台卷扬机在滑移过程中牵引力是不等的，在正常滑移时，两台卷扬机牵引力之比约为1︰0.7，个别情况为1︰0.5。因此建议选用卷扬机功率应适当放大。

1）牵引速度

为了保证网架滑移时的平稳性，牵引速度不宜太快，根据经验以牵引速度控制在1m/min左右较好。因此，如采用卷扬机牵引，应通过滑轮组降速。为使网架滑移时受力均匀和滑移平稳，当逐条积累较长时，宜增设钩扎点。

5.同步控制

网架滑移时同步控制的精度是滑移技术的主要指标之一。当网架采用两点牵引滑移时，如不设导向轮，滑移要求同步主要是为了不使网架滑出轨道。当设置导向轮，牵引速度差（不同步值）应不使导向轮顶住导轨为准。当三点牵引时，除应满足上述要求外，还要求不使网架增加太大的附加内力，允许不同步值应通过验算确定。

网架规程规定网架滑移时两端不同步值不大于50mm，只是作为一般情况而言。各工程在滑移时应根据情况，经验算后再自行确定具体值，两点牵引时应小于上述规定值，三点牵引时经验算后值应更小。

控制同步最简单的方法是在网架两侧的梁面上标出尺寸，牵引时同时报滑移距离，但这种方法精度较差。特别三点以上牵引时不适用。自整角机同步指示装置是一种较可靠的测量装置。这种装置可以集中于指挥台随时观察牵引点移动情况，读数精确为1mm。

第十五章   整体吊装法安装工艺

15.1适用范围：整体吊装法，适用于各种重型的网架结构，吊装时可在高空平移或旋转就位。

15.2特点：

1.网架地面总拼时可以就地与柱错位或在场外进行。

2.当就地与柱错位总拼时，网架起升后在空中需要平移或转动1.0—2.0m左右再下降就位。

3.由于柱是穿在网架的网格中的，因此凡与柱相连接的梁均应断开，即在网架吊装完成后再安装框架梁。

4.建筑物在地面以上的结构必须待网架制作安装完成后才能进行，不能平行施工。

5.当场地许可时，可在场外地面总拼网架，然后用起重机抬吊至建筑物上就位，这时虽解决了室内结构拖延工期的问题，但起重机必须负重行驶较长距离。

6.就地与柱错位总拼的方案适用于用拔杆吊装。

7.场外总拼方案适用于履带式、塔式起重机吊装。

8.如用拔杆抬吊就应结合滑移法安装。

第一节   材料要求

15.1.1网架安装前，根据《钢结构工程质量验收规范》GB50205—2001对管、球加工的质量进行成品件验收，对超出允许偏差的零部件进行处理。

15.1.2网架结构用高强度螺栓连接时，应检查其出厂合格证，扭矩系数或紧固轴力（预拉力）的检验报告是否齐全，并按规定作紧固轴力或扭矩系数复验。

根据设计图纸要求分规格、数量配套供应到现场。

15.1.3网架结构安装前应对焊接材料的品种、规格、性能进行检查，各项指标应符合现行国家标准和设计要求，检查焊接材料的质量合格证明文件、检验报告及中文标志等。对重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验。

15.1.4主要施工材料是扣件式钢骨脚手架作拼装支架的材料选择。

1）扣件的铸件材料应采用GB94400中所规定的力学性能不低于KTH330—08牌号可锻铸铁或GB11352中ZG230—450铸钢件制作。扣件和底座应符合《钢管脚手架扣件》GB15813—1995标准。

2）钢管应采用GB669中的08F、08、10F、10、15F、15、20钢和GB700中Q195、Q215、Q235等级为A、B的钢（沸腾钢、镇静钢）制造。

常用钢管规格ф48﹡3.5

15.1.5起重用的索具钢丝绳、滑轮组的钢丝绳、缆风的钢丝绳，必须是合格的，无断丝的钢丝绳。

15.1.6地锚所用的材料，道木钢筋混凝土等材料必须符合有关规范要求。

第二节  主要机具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重机 | 履带式、汽车式、塔式 |  |  | 网架吊装根据网架重量而定起重机型号、台数 |
| 2 | 吊点处索具 |  |  |  | 吊装 |
| 3 | 拔杆 |  |  |  | 网架吊装根据网架重量而定起重机型号、台数 |
| 4 | 吊装索具 |  |  |  | 吊装 |
| 5 | 千斤顶 | 5，10，20，30t |  |  | 调节拼装支点高度 |
| 6 | 螺旋式调节器 | 5～10t |  |  | 调节拼装支点高度 |
| 7 | 交流弧焊机 | 42KVA |  |  | 焊接球节点与杆件焊接 |
| 8 | 直流弧焊机 | 28KW |  |  | 碳弧气刨修补焊缝 |
| 9 | 小气泵 |  |  |  | 配合碳弧气刨用 |
| 10 | 砂轮 | ф100～200 |  |  | 打磨焊缝 |
| 11 | 全站仪 |  |  |  | 轴线测量 |
| 12 | 经纬仪 |  |  |  | 轴线测量 |
| 13 | 水平仪 |  |  |  | 标高测量 |
| 14 | 钢尺 | 30～50m |  |  | 测量 |
| 15 | 拉力计 | 10kg |  |  | 测量 |
| 16 | 液晶测厚仪 |  |  |  | 空心球壁厚测量 |
| 17 | 液晶温度计 |  |  |  | 焊接预热温度 |
| 18 | 烤枪 |  |  |  | 焊接预热 |
| 19 | 气割工具 |  |  |  |  |

第三节    作业条件

15.3.1根据正式施工图纸及有关技术文件编制施工组织设计已审批。

15.3.2对使用的各种测量仪器及钢尺进行计量检验复验。

15.3.3根据土建提供的纵横轴线和水准点，进行验线有关技术问题处理完毕。

15.3.4按施工平面布置图划分：材料堆放区、杆件制作区、拼装区、堆放区，构件按吊装顺序进场。

15.3.5场地要平整夯实、并设排水沟。

15.3.6在制作区、拼装区、安装区设置足够的电源。

15.3.7搭好安装操作平台，并检查牢固情况。

15.3.8检查成品件、零部件、几何尺寸、编号、数量（包括加工的附属零件）。

15.3.9做好有关测试及安全、消防准备工作。

15.3.10对参与网架安装人员如测工、电焊工、起重机司机、指挥工等要持证上岗。

15.3.11检查支座纵横轴线及标高。

15.3.12检查起重机设备，安全可靠，进行空载试验（尤其是刹车）。

15.3.13检查拔杆、缆风、地锚、滑轮组等。

第四节   操作工艺

15.4.1工艺流程

检查安装前的准备工作

复核定位轴线和标高

核对进厂的各种节点，杆件及连接件的规格

构件制作检验

检查预埋件或预埋件螺栓，平面位置和标高

构件编号

小拼或中拼单元验收

编制施工组织设计或施工方案

在原地或建筑物外进行总拼

原材料质量保证书和试验报告

使用仪器进行计量检验

检查拼装尺寸

支点位置（纵横轴线）支点标高

总拼顺序由中间向两端或从中间向四周

施焊

总拼施焊顺序：由中间向两端或从中间向四周

起重机灵敏度检验（刹车）

焊接检验

试吊离地50公分降落

吊装索具绑扎点等复查

机械（包括拔杆系统）设备、索具、缆风、地锚、网架尺寸全面检查

检查拔杆、缆风、地锚、卷扬机、滑轮组试验

正式吊装

空中旋转平移

降落设计位置

支座固定

验收

15.4.2制作工艺

1.一般要求

1）根据网架结构形式、起重机或拔杆起重能力在原建筑物内或建筑物外侧进行总拼。

2）总拼及焊接顺序：从中间向四周或从中间向两端进行。

3）进行试吊——全面检查起重设备、拔杆系统、缆风、地锚、吊索、滑轮组、网架尺寸、指挥信号。

4）正式起吊。

5）空中位移、旋转——同步控制，确保安全。

6）降落支座上，支座安装（纵横轴线，标高检查）。

7）验收。

2.网架空中位移

1）采用多根拔杆吊装网架时，网架在空中移位的力学分析计算简图如图15.4.2.1所示。网架提升时（图15.4.2.1-a），每根拔杆两侧滑轮组夹角相等，上升速度一致，两侧滑轮组受力相等（Ft1=Ft2）

图15.4.2.1   网架空中位移

其水平力也相等（H1=H2），网架只是垂直上升，不会水平移动。

2）网架在空中位移时（图15.4.2.1—b），每根拔杆的同一侧（如同为左侧或右侧）滑轮组钢丝绳徐徐放松、而另一侧滑轮组不动。此时放松一侧的钢丝绳因松弛而拉力Ft2变小，另一侧Ft1则由于网架重力而增大，因此两边的水平分力就不等（即H1＞H2）而推动网架移动或转动。

3）网架就位时（图15.4.2.1—c），即当网架移动至设计位置上空时，一侧滑轮组停止放松钢丝绳而处于拉紧状态，则H1=H2，网架恢复平衡。

4）网架空中移位时，由于一侧滑轮组不动，网架除平移外，还由于以O点为圆心，OA为半径的圆周运动而产生少许下降，网架移动距离（或转动角度）与网架下降高度之间的关系，可用图解法或计算法确定。

5）网架空中移动的运动方向，与拔杆及起重滑轮组布置有很大关系。图15.4.2.2所示矩形网架采用4根拔杆对称布置，拔杆的起重平面（即起重滑轮组与拔杆所构成的平面）方向一致，且平行于网架的一边。因此使网架产生的水平分力H都平行于网架的一边。网架即产生单向的位移。

6）如拔杆布置在同一圆周上，且拔杆的起重平面垂直于网架半径（图15.4.2.3）这时使网架产生运动的水平分力H与拔杆起重平面相切，由于水平切相力H的作用，网架即产生饶其圆心旋转的运动。

7）对于中小跨度网架，可采用单根拔杆吊装，这时空中位移则收紧缆风绳摆动拔杆顶端并辅以四角拉索来达到。

图15.4.2.2   网架空中位移                         水平移位距离

图15.4.2.3   网架空中旋转

3.多拔杆的同步控制与折减系数

网架在提升过程中应尽量同步，即各拔杆以均匀一致的速度上升，以减少起重设备即网架结构不均匀受力，并避免网架与柱或拔杆相碰。相邻点提升高差控制在100mm以下较合适。当遇到特殊情况时，也可通过验算或试验确定。

4.缆风绳的初拉力

对于多根拔杆整体提升网架来说，保持拔杆顶端偏移值最小，顺利吊装网架关键之一。为此缆风绳的初拉力宜适当加大，但也应防止由此所引起的拔杆与地锚负荷太大的问题。

5.多机抬吊的折减系数及升降速度

中小型网架，当采用多台履带式或汽车式起重机抬吊时，可利用现有的起重设备，准备工作简单，吊装方便。

1）起重机的抬吊系数。对于常用四机抬吊，如考虑到有一台起重机提升慢或一台起重机提升快，参考前述多台拔杆情况，起重机抬吊折减系数取1.33，即荷载降低系数取0.75，是偏于安全的。

在工程实践中，往往遇到起重机的起重量，由于打75折后而满足不了吊装网架的要求，为此可采取措施，例如每两台起重机的吊点穿通等方法，以适当放宽折减系数。

2）起重机吊钩升降速度。多台抬吊的关键是每台起重机吊钩升降速度一致，否则会造成有的起重机超载、网架受扭等事故。可采取如下措施：

首先，可调整每台起重机的起吊速度，每台起重机分别吊以相同重量，测出每台起重机的起吊速度，如果速度相差不大，履带式起重机可从调整油门大小来调整速度；如果速度相差较大，则用多穿钢丝绳的办法减速，但进油量与油温有关，所以抬吊时，应将起重机发动片刻后再进行吊装。此外，吊装时必须统一信号，做到起步停车一致。

其次，可穿通每两台起重机的吊索，如产生起重速度不一致时，可通过滑轮组自行调整。

第五节    质量标准

见《钢结构工程质量验收规范》GB50205—2001

第六节    成品保护

15.6.1成品保护措施

1.对高强度螺栓、焊条及焊丝等，应放在库房的货架上，以防变潮。

2.不得对已安装完毕的网架结构上任意堆放物品，以防集中荷载压坏结构杆件。

3.已检测合格的焊缝及时补刷底漆保护。

4.对成品的面漆和防火涂料不得磕碰。

第七节    应注意的问题

15.7.1技术质量

1.根据网架结构形式、起重机械（起重机械拔杆）性能及现场条件，决定整体吊装块的大小，重量多少，多方论证优化方案，制定出切实可行的具体整体吊装方案，以确保网架吊装过程中的同步控制及空中移位的安全保证。

2.起重滑轮组穿绕方法：大吨位起重滑轮组的钢丝绳穿绕是否正确，会直接影响到吊装工作能否顺利进行。

常用的吊装方法分两大类，顺穿与花穿，根据具体情况而定。

3.起重机或拔杆性能与构件吊装重量、起重滑轮组、铁扁担、索具、缆风绳、地锚、卷扬机或搅磨、地基、吊点、网架空中移位、拔杆拆除等均应验算，必要是可进行试验检查。

15.7.2安全措施

1.认真执行各工种的安全操作规程。

2.高空作业人员必须进行体格检查并持证上岗。

3.高空作业的安全措施发现问题及时解决，危机人身安全时，必须停止作业。

4.高空作业人员必须佩带好安全帽、安全带和工具袋。

5.雨天、雪天进行高空作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，对水、冰、霜、雪均应及时清除，方可工作。

6.对起重机要严禁超载吊装。

7.对用电设备，采取漏电保护措施，以防触电。

8.现场配备足够的消防器材和设备。

9.拼装支架必须符合稳定性要求，以确保安全生产。

10.采用扣件式钢管脚手架作拼装支架，其结构形式应根据其工作位置、荷载大小、荷载情况、支架高度、场地条件等因素通过计算而定。

11.拼装支架，在铺脚手板的操作层上，应设防护栏杆。

12.使用活动操作平台。要经过鉴定，安装牢固，采用滑动时，设有防止活动架在滑移中出轨，应设挡块或安全卡。

13.吊装过程当中，确保网架整体稳定，必要时可采取加固措施。

14.起重机械，拔杆设备，各部件灵敏可靠，尤其是刹车必须调整好，索具滑轮组、缆风地锚等进行专职检查，以防失误。

15.五级以上大风停止工作。

16.统一指挥，定岗责任到人，按操作规则及程序，进行培训。

17.进行试吊50cm，全部检查无误，再正式起吊。

18.采用单机或多机抬吊时，要根据网架重量而定，当多机抬吊时，其额定起重能力乘以0.75系数。

19.现场起重机行驶道路平整、坚实。

20.起重机型号，起吊速度尽量统一；确保同步起升或下降。

21.采用拔杆安装时，单根或多根拔杆（简称“拔杆集群”吊装法）要根据网架重量而定，拔杆集群吊装时其额定起重能力乘以0.75系数。

22.如支承柱上设有凸出构造（如牛腿等），需采取措施已防止网架在提升过程中被凸出卡住。

23.拔杆的拆除应确保网架结构的安全，按拆装方案进行施工。

24.为确保同步卷扬机规格（卷筒直径和转速）尽量做到一致，线速度差不能太大，以防不同步造成事故。

第十六章    整体提升法安装工艺

16.1适用范围：

适用于大跨度网架的重型屋盖系统周边支承或点支承网架的安装。

16.2整体提升法分类：

1.单提网架法：网架在设计位置就地总拼后，利用安装在柱子上的小型设备（穿心式液压千斤顶）将网架整体提升到设计标高上然后下降就位、固定。

2.网架爬升法：网架在设计位置就地总拼后，利用安装在网架上的小型设备（穿心式液压千斤顶），提升锚点固定在柱上或拔杆上，将网架整体提升到设计标高，就位、固定。

3.升梁抬网法：网架在设计位置就地总拼，同时安装好支承网架的装配式圈梁（提升前圈梁与柱断开，提升网架完成后再与柱连成整体），把网架支座搁置于此圈梁中部，在每个柱顶上安装好提升设备，这些提升设备在升梁的同时，抬着网架升至设计标高。

4.升网滑模法：网架在设计位置就地总拼，柱是用滑模施工。网架提升是利用安装在柱内钢筋上的滑模用的液压千斤顶，一面提升网架一面滑升模板浇注混凝土。

16.3特点

1.网架整体提升法是指网架在起重设备的下面称为提升，使用的提升设备一般较小，利用小机群安装大网架。

2.提升阶段网架支承情况不变，除用专用支架外，其他提升方法均利用结构柱，提升阶段网架的支承情况与使用阶段相同，不需考虑提升阶段的加固措施。

3.由于提升设备能力较大，尽可能多安装屋面结构后再提升，减少高空作业，降低成本。

4.网架整体提升法只能在设计座标垂直上升，如需将网架移动或转动另行采取滑移措施，整体提升法适宜于施工现场狭窄时施工。

第一节    材料要求

16.1.1网架安装前，根据《钢结构工程质量验收规范》GB50205—2001对管、球加工的质量进行成品件验收，对超出允许偏差的零部件进行处理。

16.1.2网架结构用高强度螺栓连接时，应检查其出厂合格证，扭矩系数或紧固轴力（预拉力）的检验报告是否齐全，并按规定作紧固轴力或扭矩系数复验。

根据设计图纸要求分规格、数量配套供应到现场。

16.1.3网架结构安装前应对焊接材料的品种、规格、性能进行检查，各项指标应符合现行国家标准和设计要求，检查焊接材料的质量合格证明文件、检验报告及中文标志等。对重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验。

16.1.4主要施工材料是扣件式钢骨脚手架作拼装支架的材料选择。

1）扣件的铸件材料应采用GB94400中所规定的力学性能不低于KTH330—08牌号的可锻铸铁或GB11352中ZG230—450铸钢件制作。扣件和底座应符合《钢管脚手架扣件》GB15813—1995标准。

2）钢管应采用GB669中的08F、08、10F、10、15F、15、20钢和GB700中Q195、Q215、Q235等级为A、B的钢（沸腾钢、镇静钢）制造。

常用钢管规格ф48﹡3.5

16.1.5钢绞线：（EVRONRM  138-79）标准，Φ15.24高强度低松弛钢铰线。

16.1.6提升杆采用45＃钢。

第二节   主要机具

16.2.1

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流弧焊机 | 42KVA |  | 焊接球节点与杆件焊接 |
| 2 | 直流弧焊机 | 28KW |  | 碳弧气刨修补焊缝 |
| 3 | 小气泵 |  |  | 配合碳弧气刨用 |
| 4 | 拔杆及附属设备 | 根据网架重量而定 |  | 爬升法用拔杆代替柱支承结构 |
| 5 | 穿心式千斤顶 | 40t，100t，200t |  | 提升牵引设备数量按网架重量而定 |
| 6 | 锚具 | DVM-15 |  | 固定锚、锚板和夹片 |
| 7 | 油泵 | 额定高压260MPa |  | 给千斤顶供油的泵 |
| 8 | 控制房 | 2×2.4×2.3m |  | 分主控制房，从控制房 |
| 9 | 提升附属设备 |  |  |  |
| 10 | 砂轮 | ф100～200 |  | 打磨测量 |
| 11 | 全站仪 |  |  | 轴线测量 |
| 12 | 经纬仪 |  |  | 轴线测量 |
| 13 | 水平仪 |  |  | 标高测量 |
| 14 | 钢尺 | 30～50m |  | 测量 |
| 15 | 拉力计 | 10kg |  | 测量 |
| 16 | 液晶测厚仪 |  |  | 空心球壁厚测量 |
| 17 | 液晶温度计 |  |  | 焊接预热温度 |
| 18 | 烤枪 |  |  | 焊接预热 |
| 19 | 气割工具 |  |  |  |

第三节   作业条件

16.3.1根据正式施工图纸及有关技术文件编制施工组织设计已审批。

16.3.2对使用的各种测量仪器及钢尺进行计量检验复验。

16.3.3根据土建提供的纵横轴线和水准点，进行验线有关技术问题处理完毕。

16.3.4按施工平面布置图划分：材料堆放区、杆件制作区、拼装区、堆放区，构件按吊装顺序进场。

16.3.5场地要平整夯实、并设排水沟。

16.3.6在制作区、拼装区、安装区设置足够的电源。

16.3.7设安装操作平台，及控制防平台，并检查牢固情况。

16.3.8检查成品件、零部件、几何尺寸、编号、数量（包括加工的附属零件）。

16.3.9做好有关测试及安全、消防准备工作。

16.3.10对参与网架提升的工作人员和安装人员（测工、电焊工、指挥工等）要持证上岗。

16.3.11提升阶段网架支承情况不变，对利用的结构柱一般情况不需要加固，如果柱顶上做出牛腿或采用拔杆（放提升设备或提升锚点），需验算结构柱稳定性，如果不够，对柱或拔杆采取稳定措施，如缆风等。

16.3.12将网架屋面板、防水层、天棚、采暖通风及电气设备等全部或部分在地面及最有利的高度上进行施工。

16.3.13单提网架法和网架爬升法，都需要在原有柱顶上接钢柱约2-3m，并加悬挑牛腿，可放提升锚点。

16.3.14单提网架法的操作平台放在接高钢柱上，网架爬升法的操作平台放在网架上弦平面上。

16.3.15放好网架支座处的轴线及标高。

升梁抬网法网架支座应搁置在圈梁中部，升网滑模法网架支座应搁置在柱顶上，单提网架法、网架爬升法网架支座可搁置在圈梁中部或柱顶上。

16.3.16网架结构在地面就位拼好，检查验收完毕，其他附属结构及设备安装完毕，并通过验收。

16.3.17承重柱（包括接高钢柱）或拔杆立好（包括缆风）经检查合格，（主要稳定性）。

16.3.18提升系统就位，检查无误。

16.3.19提升过程结构上障碍物清除。

16.3.20核实网架高空就位补安装的杆件、规格、数量（包括部分量体裁衣杆件）

第四节    操作工艺

16.4.1一般规定

1.提升设备布置与负荷能力

网架整体提升，一般采用小机群（电动螺杆升板机，液压滑模千斤顶等），其布置原则是：

（1）网架提升时受力情况应尽量与设计受力情况接近；

（2）每个提升设备所受荷载尽可能接近；

（3）提升设备的负荷能力应按额定能力乘以折减系数，电动螺杆升板机为0.7-0.8；穿心式液压千斤顶为0.5-0.6。升板机的折减系数主要考虑其安全使用性能，该机不宜负荷过大。该类液压千斤顶在液压管道及接头等较有把握时可适当提高负荷。但该类千斤顶的冲程非恒值，负荷大时冲程就小，负荷小时冲程就大，故使用时应注意使各千斤顶负荷接近，以利于同步提升。

2.网架提升的同步控制

网架提升过程中，各吊点间的同步差，将影响升板机等提升设备和网架杆件的受力状况，测定和控制提升中的同步差是保证施工质量和安全的关键措施。网架规程中规定当用升板机时，允许升差值为相邻提升点距离的1/400。且不大于15mm；当穿心式液压千斤顶时，为相邻提升点距离的1/250，且不大于25mm。这主要是由设备性能决定的，因升板机的同步性能较穿心式液压千斤顶好。选用设备时应注意，刚度大的网架形式不宜用穿心式液压千斤顶提升。

由于各点提升差引起的内力值，可通过计算求得。

3.柱的稳定问题

当网架采用整体提升法施工时，应使下部结构在网架提升时已形成稳定的框架体系，否则应对独立柱进行稳定性验算，如稳定性不够，则应采取措施加固。一般可采取下列措施：

（1）网架四角沿轴线方向每角拉二根缆风绳，以承受风力，减少柱子的水平荷载。缆风绳应以能抗7级风设计，平时放松，当风力超过5级时拉紧。

（2）各柱间设置两道水平支撑与设计中的柱间支撑联系，以减少柱的计算长度。当采用升网滑模法施工时，当滑出模板的混凝土强度达到C10级以上后紧接着安装水平支撑，以确保柱子的稳定性。

（3）当升网滑模时，可适当提高混凝土标号，控制滑升速度，不宜过快。应使新浇混凝土强度较快达到C10级。

16.4.2工艺流程（以液压穿心式千斤顶放在柱顶上整体提升法为例）

提升模拟实验

对千斤顶进行空载、负载、超载实验

提升柱顶悬臂重新验算

钢结构验收

每一榀主桁架下弦预应力张拉

提升钢绞线上孔与下部锚具孔偏差测量

因千斤顶尺寸变化而局部修改柱顶悬臂尺寸

提升桁架端部行驶路线障碍物清理

搭设提升工作平台

安装柱顶千斤顶及其它设备

穿提升钢绞线

检查设备、液压、泵站、千斤顶、电控系统功能情况，施工现场障碍物排除、钢结构问题处理等

用YC20Q预紧钢绞线

提升前工作检查

指挥台设五人领导小组

提升设备组、障碍排除组、钢结构施工技术组

上下通话联络员

三个职能组作出保证签字

五人领导小组决定试提升

两组和四组千斤顶同步提升和整体提升1.8m

搭设脚手架、安装牛腿和主桁架上下弦大连接板

按提升前检查内容进行全部检查

正式提升

检查千斤顶、梳理钢绞线

安装、焊接主桁架上下弦连接板

一次就位，距设计标高500mm以内

焊接主桁架端支座和牛腿连接

检查及测定各桁架端部距设计标高实际值定出平均值及设计标高

第二次主桁架上弦及斜向预应力张拉

安装、焊接钢牛腿

二次就位，即落到钢牛腿上

钢结构总验收

跟踪测量提升、就位几道工序，对比主桁架有代表性杆件受力前后的应力情况

1.设备布置

提升设备布置依钢结构吊点位置而定，最简单的方案是按永久支承位置设置吊点。

2.结构设计

根据提升总重量，计算出每个柱顶受力，确定主要提升设备千斤顶吨位和钢绞线的断面、根数选择，相应设计出提升设备柱顶几何尺寸。

3.主要关键问题

（1）钢柱增加高度为2m，钢绞线提升最后长度为10m是最佳长度。

（2）两侧柱顶提升受力后，通过计算水平位移在允许规范之内

（3）主桁架下弦吊点处加横向支撑，以增强主桁架端连接板的抗扭刚度。

（4）工作锚是第二安全保险装置，安置工作锚位置的钢结构应加强。

（5）框架边柱顶吊装孔与主桁架端部吊装孔最大偏差在允许范围之内，并应采取多方面可靠措施，确保施工顺利进行。

（6）由于主桁架端部两侧距钢框架劲性钢柱只40mm，所以主桁架制作长度偏差必须控制在±20mm内。主桁架端部提升线路无障碍物。

4.千斤顶安装

（1）千斤顶的安装主要要求承座平面斜度≯3/1000，没有自动调整弧形支座时就在≯1/1000。

（2）油管接口和各电器接口朝向安装，其位置是有方向性的。

5.穿钢绞线

穿钢绞线有上穿法和下穿法两种，根据实际情况而定。

6.梳理和导向

提升和爬升不同，要对千斤顶提起的钢绞线进行梳理导向，让其自由排出不受力，在不考虑再利用的情况下，可随时割断。

考虑再次利用钢铰线，该工程做了梳理架，梳理架用角钢在钢柱上焊接梳理盘，以保证此盘以下钢绞线不受弯曲，保证上锚开起自由。梳理盘距千斤顶顶部伸出最高位置500mm（千斤顶伸出300mm）。也就是千斤顶缩回时，顶部距梳理盘800mm，考虑到排出的钢绞线置于单侧，在排出方向加了支撑，以保证梳理加稳定。

试提升前检查

（1）钢绞线穿绕有无错孔、打绕现象，可用肉眼观察，每转60°是一列，穿线无误的千斤顶整束钢绞线，上下排列整齐能清晰看到缝隙。

（2）固定锚具与构件的贴实情况，固定锚下预留线头约300mm。

（3）安全锚是否处于工作状态。

（4）钢构件与钢绞线在提升过程中有无干涉物和干涉位置，发现及时处理，在提升钢结构时无绑扎不牢物品。

7.提升过程

1）提升过程示意图（如图16.4.2.1）

①穿心式液压千斤顶     ②上部夹具    ③上部锚具      ④下部夹具  ⑤下部锚具

⑥千斤顶支撑钢柱悬臂  ⑦提升钢绞线  ⑧被提升钢结构  ⑨下部固定锚

2）操作要点

（1）提升钢结构8由下部锚具5锚固，并由提升钢绞线7悬挂，下部夹具4已卡紧。

（2）千斤顶1顶升，使被提升钢结构由上部锚具3承受，下部夹具4打开，使钢绞线自由通过下部锚具5滑动。被提升钢结构每小时提升2.5-3m左右。

（3）在千斤顶顶升后，将被提升钢结构由下部锚具5承受，而上部锚具3自由沿钢绞线滑下。

8.下降过程

下降过程操作要点，同提升过程，只是顺序相反，被提升钢结构在千斤顶回油时降下。

1）第一次就位——提升到平均设计标高值：

整个钢结构提升接近设计高500mm时，在各点组织人员进行监测，根据监测数据操作，测出并确定平均值。因为该工程八个支座标高并不相同，当个别千斤顶达到就位高度，即将个别泵组关机，使整个系统不能操作时，再采用单台手动调整，监测系统应力。

整个钢结构达到平均设计标高值后，安装焊接钢牛腿。

2）第二次就位——整体钢结构放在钢牛腿上：

上锚松升缸200mm左右，紧上锚继续升缸500mm左右，开下锚，安全锚打开。下锚打开和安全锚垫起后，缩缸，直至钢绞线松弛。安全锚回位，处于顶升状态进（锚板固定螺栓上加垫管，防止抽钢绞线时，将未抽动的钢绞线孔夹片松开），上锚打开。此时可以松动固定锚板螺栓，取下锚片压板，依次拆下夹片，抽取钢绞线，然后将锚具、锚片、压板、夹片组装好。

此时钢结构八个支座已全部落在钢牛腿上。

16.4.3液压千斤顶爬升法工艺流程

爬升方案

网架地面制作拼装

爬升施工

安装就位

验收

网架水平高差控制

网架垂直偏差控制

图2.18.3-1    液压千斤爬升法工艺流程

2.18.4操作工艺

1.网架地面制作与拼装：网架的制作与拼装分二步进行：

1）第二步工厂制作，即在工厂进行全部杆件和节点的制作，并拼装成小单元后运至现场。

2）第二步是现场组装，即在组装平台按合理的顺序进行组装，组装时要求全部杆件与节点用螺栓或点焊固定。

3）组装后并经检查校正后方可焊接，焊接时宜从网架中央节点开始，呈放射状向四周展开，最后的焊接网架支座节点。

2.爬升工序：整个爬升过程分试爬、正式爬升和就位爬升三步。

1）试爬：根据结构特点确定合理的试爬高度，一般为离地面500mm。等网架爬至试爬高度后，检查其变形和液压爬升系统、安装屋面系统，并检修爬道，必要时对支承柱进行加固处理。

2）正式爬升：试爬检查就绪后，可按设计要求进行爬升，爬升速度宜控制在1-3m/h左右。

3）就位爬升：就位爬升前应逐一检查液压设备、调整支座水平高差和校正吊杆垂直度，确认无误后即可按设计要求安装就位。

3.网架水平高差及垂直控制

1）网架水平高差控制：网架平稳上升是保证网架整体爬升质量的关键，因此安装前必须对千斤顶进行检查和同步试验。另外，由于各支座的负载不均、各千斤顶的行程和回油下滑量不一，须采取有效措施及时进行局部调整。实践证明，爬升施工时宜每爬升25cm即对网架水平高差调整一次。

2）网架垂直偏差控制：由于吊杆自由长度大，网架爬升时左右摆明显、支座节点板有靠柱现象，在柱两侧支座节点板上安装一对限位小滑轮，以控制其垂直偏差。实践证明，只要吊杆位置安装正确，支承柱表面平滑，网架在轻微摆动状态爬升时不会出现卡柱现象。

16.4.4升网滑模工艺流程

提升方案设计

施工准备

网架就地拼装

整体拼装验收

提升设备安装

整体提升

滑模钢筋绑扎砼浇注达到强度

反复进行

安装就位

验  收

空截调试

控制室安装

整体正式提升

提升阶段监测

提升障碍物检查

带载调试

稳定系统安装

滑模设置

钢筋绑扎

砼浇筑

砼达到强度

纵横轴线标高测量

16.4.5操作工艺

1.“体外滑模”施工，也是升网滑模法。由于网架支座较大，滑模所采用的提升架和千斤顶无法设置在柱内，只能放柱子外，这就形成全部“体外滑模”施工，因此“体外滑柱顶网”施工的群柱稳定性，就成为本工程滑模施工的重要问题。

2.滑模同步提升难度大。因为网架整体提升时，要求各个支承点在提升过程中不能出现较大高差。

3.市内浇混凝土一般采用商品混凝土，坍落度受混凝土运输时间的长短而不同，有大有小，对工程滑模施工也是一个难点。

4.施工通道及操作平台的布置：利用网架自身结构，在四周铺上钢脚手板及成为施工通道。将柱子外两滑模的提升架加以连接再放上脚手板，即做成操作平台。这些施工通道和操作平台均随着柱子的滑升而一起上升。

5.千斤顶选择及油路布置：为使网架平稳上升，要求千斤顶尽量同步。因此，在选用千斤顶时要求其液压行程误差都控制在0.5mm以内，且每台千斤顶所承受的荷载尽量接近。具体数量根据每根柱子的支座反力、活载、自重及摩擦力等来确定。

油路布置：根据千斤顶布置的实际情况将油路分为几组，每组千斤顶的数量尽量相等，控制柜放在网架下中间位置的地面上，几组主油管的长度能满足千斤顶提升至最高处时的使用要求。

6.同步提升措施

1）在千斤顶选用时，要求对其液压行程进行严格控制，确保行程误差控制在0.5mm内。

2）每台千斤顶通过调整针形阀作上升速度快慢调整，使每台千斤顶的爬升速度相近。

3）千斤顶顶升的高差，通过每台的限位环进行统一高度控制，正常限位高度一般为300mm。

4）当每一柱子上两个提升架的千斤顶产生高差时，根据实际情况进行调整。

7.防止网架偏移措施

1）避免千斤顶打滑。施工前，要保证支承杆插正。施工过程中发现千斤顶打滑现象，要及时通过顶部的松卡装置进行支承杆垂直的调整。

2）保证支承杆稳定性。每滑一段（800mm）就对支承杆加固一道，确保其稳定性。

8.几项关键技术问题

1）提升设备布置及负载能力

（1）网架提升时受力情况尽量与设计受力情况接近。

（2）每个提升设备所受荷载尽可能接近，以利于同步提升。

（3）提升设备的负载能力应按额定能力乘以折减系数，电动螺杆生板机为0.7—0.8，穿心式千斤顶为0.5—0.6。

2）网架提升的同步控制

网架提升过程中，各节点的同步差将会影响提升设备和网架杆件受力情况。因此测定和控制提升中的同步差，是保证网架安装质量和安全的关键措施。

当用升板机时，允许升差值为相邻提升点距离的1/400，且不大于15mm；当用穿心式液压千斤顶时，为相邻提升点距离的1/250，且不大于25mm。

由于各提升差对网架受力情况引起的内力值有时会出现反号情况，因此必须通过计算，如有拉杆变压杆的失稳情况，要妥善采取加固措施。

3）柱的稳定问题：采用提升时，应对下部结构（框架结构或独立柱）进行稳定性验算，如稳定性不够则应采取相应措施。

（1）网架四角沿轴线方向每角拉二根缆风绳承受风力，减少柱子水平荷载。缆风绳按能抗七级风设计，平时放松，当风力超过五级时应停止提升，将缆风绳拉紧。

（2）各柱间设置水平支撑与设计中的柱间支撑联系，以减小柱子的计算长度。采用滑柱顶网法时，当滑出模板的混凝土强度达到C10级以上后，应紧接着安装水平支撑，以确保柱子的稳定性。

（3）滑柱顶网时，可适当提高混凝土强度等级，控制滑升速度不宜过快，应使新浇的混凝土强度较快达到C10级。

第十七章    整体顶升法安装工艺

17.1适用范围：整体顶升法适用于大跨度网架的重型屋盖系统支点较少的点支承网架的安装。

17.2特点：

1.网架整体顶升法，是指当网架在起重设备的上面称为顶升，使用的顶升设备一般较小，利用小机群安装大网架。

2.顶升过程，除用专用支架外，一般均利用结构柱，顶升阶段网架的支承情况与使用阶段相同，不需考虑顶升阶段的加固措施。

3.由于顶升能力较大，尽可能多的安装屋面结构再顶升。减少高空作业，降低成本。

- 材料要求

17.1.1网架安装前，根据《钢结构工程质量验收规范》GB50205—2001对管、球加工的质量进行成品件验收，对超出允许偏差的零部件进行处理。

17.1.2网架结构用高强度螺栓连接时,应检查其出厂合格证,扭矩系数或紧固轴力（预拉力）的检验报告是否齐全，并按规定作紧固轴力或扭矩系数复验。

根据设计图纸要求分规格、数量配套供应到现场。

17.1.3网架结构安装前应对焊接材料的品种、规格、性能进行检查，各项指标应符合现行国家标准和设计要求，检查焊接材料的质量合格证明文件、检验报告及中文标记等。对重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验。

17.1.4主要施工材料是扣件式钢骨脚手架作拼装支架的材料选择。

1）扣件的铸件材料应采用GB94400中所规定的力学性能不低于KTH330—08牌号的可锻铸铁或GB11352中ZG230—450铸钢件制作。扣件和底座应符合《钢管脚手架扣件》GB15813—1995标准。

2）钢管应采用GB669中的08F、08、10F、10、15F、15、20钢和GB700中Q195、Q215、Q235等级为A、B的钢（沸腾钢、镇静钢）制造。

常用钢管规格ф48﹡3.5

17.2.5顶升支架或枕木的材料应符合有关标准。

17.2.6导向滑道一般用园钢、槽钢、角钢和缆风用的钢丝缆风应符合有关标准。

第二节     主要机具

表17.2.1    主要机具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流弧焊机 | 42KVA |  | 焊接球节点与杆件焊接 |
| 2 | 直流弧焊机 | 28KW |  | 碳弧气刨修补焊缝 |
| 3 | 小气泵 |  |  | 配合碳弧气刨用 |
| 4 | 砂轮 | φ100～120 |  | 打磨焊缝 |
| 5 | 全站仪 |  |  | 轴线测量 |
| 6 | 经纬仪 |  |  | 轴线测量 |
| 7 | 水平仪 |  |  | 标高测量 |
| 8 | 钢尺 | 30～50m |  | 测量 |
| 9 | 拉力计 | 10kg |  | 测量 |
| 10 | 液晶测厚仪 |  |  | 空心球壁厚测量 |
| 11 | 液晶温度计 |  |  | 焊接预热温度 |
| 12 | 烤枪 |  |  | 焊接预热 |
| 13 | 气割工具 |  |  |  |
| 14 | 千斤顶 | 根据网架重量而定 |  | 顶升网架 |
| 15 | 油泵 |  |  | 顶升网架 |
| 16 | 控制柜 |  |  | 控制 |
| 17 | 专用支架 |  |  | 顶升支架 |
| 18 | 导向轮 |  |  | 导向系统 |
| 19 | 顶升附属设备 |  |  | 顶升系统 |

第三节    作业条件

17.3.1根据正式施工图纸及有关技术文件编制施工组织设计已审批。

17.3.2对使用的各种测量仪器及钢尺进行计量检验复验。

17.3.3根据土建提供的纵横轴线和水准点进行验线有关技术问题处理完毕。

17.3.4按施工平面布置图划分：材料堆放区、杆件制作区、拼装区、堆放区，构件按吊装顺序进场。

17.3.5场地要平整夯实、并设排水沟。

17.3.6在制作区、拼装区、安装区设置足够的电源。

17.3.7搭好操作平台，并检查牢固情况。

17.3.8将柱顶纵横轴线及标高测量好。

17.3.9检查成品件、零部件、几何尺寸、编号、数量（包括加工的附属部件）。

17.3.10做好有关测试及安全、消防准备工作。

17.3.11对参与网架安装人员如测工、电焊工、起重机司机、指挥工等要持证上岗。

17.3.12网架结构在地面就位拼好，检查验收完毕，其他附属结构及设备安装完毕，并通过验收。

17.3.13用原有结构柱作为顶升支架，或另设专门顶升支架进行稳定性计算，如果不够进行加固或采取缆风措施，经检查合格。

17.3.14选好和做好枕木垛，支搭牢固，做为千斤顶支座，验收合格。

17.3.15根据顶升设备能力，将屋面结构及电气通风设备，在地面安装完毕验收合格。

17.3.16顶升行程路线，安装好导向措施，以防网架顶升过程中网架偏转。

第四节    操作工艺

17.4.1工艺流程

纵横轴线标高测量

顶升方案设计

顶升系统全面检查

（千斤顶、油路、泵、缆风、

施工准备

顶升支架、导向滑道设置）

用结构柱做顶升支架进行

稳定性计算

网架就地拼装

整体拼装验收

提升设备安装

空截调试

控制室安装

带载调试

网架整体正式顶升

导向滑道检查

滑道

顶升阶段监测

安装钢牛腿或横梁

网架降落就位

安装固定

验收

17.4.2操作工艺

1.一般要求

1）顶升的同步控制及垂直上升

网架整体顶升时必须严格保持同步，如各支点间产生升差会造成下列的影响。

（1）造成杆件内力和柱顶压力的变化，其影响程度与网架结构形成、顶升支点的间距、升差的大小等有关。网架规程中规定千斤顶负荷折减系数取0.4-0.6。网架整体顶升时，各顶升点的允许差值为各顶升支柱间距的1/1000，且不大于30mm。

（2）造成网架的偏移。

①由于顶升时升差值的影响，会引起结构杆件和千斤顶受力不均而造成危害。控制提升高差更重要的是为了减少网架的偏移。

②响网架偏移的主要因素是顶升时不同步造成的，其次是柱子的刚度。因此，在操作上应严格控制各顶升点的同步上升是积极的措施。即应以预防为主的观点，尽量减少这种偏移。

③设置导轨很为重要。导轨角钢与支座板间空隙为20mm，即顶升过程中不允许网架偏移20mm。

④纠偏方法可以把千斤顶斜或人为造成反向升差，或将千斤顶平放，水平支顶网架支座。由于以上两点理由，网架顶升时应控制网架的同步上升，升差值应控制在规定范围内。

2）柱子稳定

当利用结构柱作为顶升的支承结构时，应注意柱子在顶升过程中的稳定性。

（1）应验算柱子在施工过程中承受风力及垂直荷载作用下的稳定性。

（2）并采取措施保证柱子在施工期间的稳定性。

（3）及时连接上柱间支撑、钢格构柱的缀板；当为钢筋混凝土柱时，如沿柱高度有框架梁及连系梁时，应及时浇筑混凝土。

（4）网架顶升时遇到上述情况，均应停止顶升，待柱的连系结构施工完毕，并达到要求强度后再继续顶升。

2.顶升过程

从开始顶升到最后就位，可归纳为三种程序，即初始顶升程序、正常顶升程序和最终就位程序。其中反复循环最多的是正常顶升程序，另外两种都只有一个循环，每完成一个循环，屋盖就升高了80cm。

1）正常顶升程序。正常顶升透视图17.4.1.1所示。上、下小梁互相垂直，并相差一个步距。十字梁底面与下小梁相互垂直，并相差一个步距。十字梁底面与下小梁顶面之净空80cm，比千斤顶与下横梁底板总高度78cm略有余量，保持这个余量，对保证顶升安全及顺利进行是非常重要的。

图17.4.1.1   正常顶升透视

正常顶升其过程如下：

（1）首先顶升17.5cm，将a垫的第一个台阶推入十字梁与上小梁之间；

（2）千斤顶回油，十字梁搁置在a垫的这个台阶上。首次自提下横梁、千斤顶17.5cm。将b垫的第一个台阶推入下横梁与小梁之间。

（3）自提油缸回油，下横梁、千斤顶支承在b垫的这个台阶上，准备第二次顶升。如此反复循环四次，a、b垫全部推入，十字梁升高70cm；

（4）第五次千斤顶顶升12cm，将a垫推出，把上小梁吊升到上级牛腿上，千斤顶回油，十字梁搁置在已升高一个步距的上小梁上；

（5）提升下横梁推出b垫，将下小梁吊升到上级牛腿上。自提油缸，下横梁，千斤顶支承在已升高一个步距的下小梁上。这个步距的正常顶升已经完成了。

①出始顶升程序。网架拼装时，是支承在搁置于第一级牛腿的上小梁上。初始顶升程序与正常顶升程序基本相同。

②最终就位程序。最后一步距顶升，要将十字梁四端在正常顶升时两两轮流受力的状态，过渡到同时均匀受力的就位状态。为此，钢柱最后一级牛腿的顶标高要严格控制。

4.同步及纠编。对同步及偏移必须控制在一个适合的范围内，其标准如下：顶升时对同步的要求：同柱一组两个千斤顶高差不得大于1cm；四个支柱，最高与最低高差不得大于3cm；网架就位后的验收标准；四个支承柱最高与最低高差不大于5cm；网架支座中心对柱基轴线的水平位移4.8cm。

1）为了满足上述要求，在控制同步方面的措施。

（1）千斤顶再使用前，空载调试。

（2）千斤顶的出顶状态与出顶时间做到基本一致。

（3）每顶升17.5cm分四次完成。

（4）对每个千斤顶，配有一套光点指示系统。控制台可以及时采取有效措施，保持顶升同步。

（5）对钢柱各级牛腿标高，上下小梁支承处高度，a、b垫各台阶的高度及其与悬臂部分所留的间隙必须严格检查，及时修正。

2）纠偏措施。

（1）顶升前对网架拼装时支座的水平位移进行检查，作出记录。

（2）再网架的四个支柱附近及中心处确定五个固定点。每顶升一个步距，对这五个点的水平位移进行观测。

（3）每顶升一步距，测量十字梁四个端部与钢柱肢的导轨板的间隙，对照网架水平平面内的偏移。

（4）在顶升过程中，千斤顶要多次回油。回油操作亦应由总控台统一指挥。

（5）如已发生偏移，且其值不大，则可以让千斤顶顶出时，略有倾斜，使之产生水平分力。亦可在十安梁与钢柱肢导向板之间塞以钢楔。此楔顶升时随之上升，回油时加以锤击，亦能起到防止和纠正偏移的作用。

（6）若偏移已发展到一定程度，则可用横顶法纠正。

第五节    质量标准

见《钢结构工程质量验收规范》GB50205—2001

第六节    成品保护

17.6.1成品保护措施

1.对高强度螺栓、焊条及焊丝等，应放在库房的货架上，以防变潮。

2.不得对已安装完毕的网架结构上任意堆放物品，以防集中荷载压坏结构杆件。

3.已检测合格的焊缝及时补刷底漆保护。

4.对成品的面漆和防火涂料不得磕碰。

  - 应注意的问题

17.7.1技术质量

1.根据网架节点形式，顶升设备能力，现场条件，多方论证优化方案，制定出切实可行整体顶升方案的具体实施方案。

2根据顶升设备负荷能力进行合理布置。

3网架顶升过程中，各吊点同步差值，应控制在规范之内。

4对承重柱应进行稳定性计算。

5每顶升一步都要跟踪偏移观测，发现问题及时纠偏。

17.7.2安全措施

1.认真执行各工种的安全操作规程。

2.高空作业人员必须进行体格检查并持证上岗。

3.高空作业的安全措施发现问题及时解决，危机人身安全时，必须停止作业。

4.高空作业人员必须佩带好安全帽、安全带和工具袋。

5.雨天、雪天进行高空作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，对水、冰、霜、雪均应及时清除，方可工作。

6.对起重机要严禁超载吊装。

7.对用电设备，采取漏电保护措施，以防触电。

8.现场配备足够的消防器材和设备。

9.被提升网架上，严禁浮放其他物品，以防顶升过程落下伤人。

10.确保钢柱的稳定。钢柱间缀条随提升，随拆安，下部缀条安装后，立即进行最终固定。

11.为确保网架受力可靠，在屋盖试顶阶段，要对网架进行应力测试。

12.确保液压元件的可靠，千斤顶出厂前，必须按设计荷载的125%试压，高压油泵、泵站、接头及高压胶管等，使用前均通过设计荷载的125%加压试验。

13.确保液压系统的安全可靠。

14.停止工作时，在十字梁端与钢柱肢导向板之间，用钢楔卡紧，以防十字梁移动。

15.上、下小梁受力很大，也较复杂，为了增加它们承受偏心荷载的能力，采用螺栓拉结。

16.五级以上大风，停止顶升工作。

17.在施工组织与管理上，要采取一系列措施，如明确指挥系统，定岗，定员，编制岗位责任制以及操作规划，编制操作程序。进行人员培训，现场演习，划定操作区域等。

第十八章   钢结构防腐涂装工艺

适用范围：适用于建筑钢结构工程中钢结构的防腐蚀涂层涂装。

- 材料要求

18.1.1建筑钢结构工程防腐蚀材料品种、规格、颜色应符合国家有关技术指标和设计要求，应具有产品出厂合格证。

18.1.2建筑钢结构防腐蚀材料有底漆、中间漆、面漆、稀释剂和固化剂等。

18.1.3建筑钢结构工程防腐蚀材料有油性酚醛涂料、醇酸涂料、高氯化聚乙烯涂料、氯化橡胶涂料、氯磺化聚乙烯涂料、环氧树脂涂料、聚氨酯涂料、无机富锌涂料有机硅涂料、过氯乙烯涂料等。

第二节    主要机具

18.2.1主要工具（见表18.2.1.1）

表18.2.1.1   钢结构防腐涂装工程主要机具表

| 序号 | 机具名称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷砂机 |  | 台 | 使用数量根据具体工程量确定 | 喷砂除锈 |
| 2 | 回收装置 |  | 套 |  | 喷砂除锈 |
| 3 | 气泵 |  | 台 |  | 喷砂除锈 |
| 4 | 喷漆气泵 |  | 台 |  | 涂漆 |
| 5 | 喷漆枪 |  | 把 |  | 涂漆 |
| 6 | 铲刀 |  | 把 |  | 人工除锈 |
| 7 | 手动砂轮 |  | 台 |  | 机械除锈 |
| 8 | 砂布 |  | 张 |  | 人工除锈 |
| 9 | 电动钢丝刷 |  | 台 |  | 机械除锈 |
| 10 | 小压缩机 |  | 台 |  | 涂漆 |
| 11 | 油漆小桶 |  | 个 |  | 涂漆 |
| 12 | 刷子 |  | 把 |  | 涂漆 |

第三节   作业条件

18.3.1图纸会审工作已经完成，具有图纸会审纪录。

18.3.2根据设计文件要求，编制施工方案、技术交底等技术文件。

18.3.3根据工程特点及施工进度，进行技术交底。

18.3.4油漆工施工作业应持有特殊工种作业操作证。

18.3.5防腐涂装工程前，钢结构工程已检查验收，并符合设计要求。

18.3.6露天防腐施工作业应选择适当的天气，大风、遇雨、严寒等均不应作业。

第四节  操作工艺

18.4.1工艺流程

钢结构制作、安装、验收合格

铁锈

手工、机械                                                   焊缝药皮

喷射                                                   焊接飞溅物

基面处理

酸洗                                                   尘土

（由于污染严重、                                                油污（用溶剂

基面清理除锈验收合格

冲洗不好，质量                                                 或碱液清洗）

不易保证，用的较少）

刷涂法

原材料验收

手工滚涂法

环境温度                                           浸涂法

防腐涂料涂装

环境湿度                                           空气喷涂法

严禁涂装部位                                           雾气喷涂法

进行遮避

防腐涂装工艺

清除漆中结皮、

结块、凝胶等

油漆色泽、粘度均匀一致

检查验收

遍数厚度符合设计要求

涂刷间隔时间按说明书

涂装后自检对缺陷要修补

18.4.2操作工艺

1.基面清理

1）建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构制作安装验收合格后进行。

2）油漆涂刷前，应采取适当的方法将需要涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。

3）基面清理除锈质量的好坏，直接影响到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量等级应符合设计文件的规定要求。钢结构除锈质量等级分类执行《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923标准规定。

4）为了保证涂装质量，根据不同需要可以分别选用以下除锈工艺。

油污的清除方法根据工件的材质、油污的种类等因素来决定，通常采用溶剂清洗或碱液清洗。清洗方法有槽内浸洗法、擦洗法、喷射清洗和蒸汽法等。

钢构件表面除锈方法根据要求不同可采用手工除锈、机械除锈、喷射除锈、酸洗除锈等方法。

2.涂料涂装

合理的施工方法，对保证涂装质量、施工进度、节约材料和降低成本有很大的作用。所以正确选择涂装方法是涂装施工管理工作的主要组成部分。

常用涂料方法有：刷涂法，手工滚涂法，浸涂法，空气喷涂法，雾气喷涂法。

3.涂装工艺

- 涂装施工环境条件的要求

环境温度：应按照涂料产品说明书的规定执行。

环境湿度：一般应在相对湿度小于80%的条件下进行。具体应按照新产品说明书的规定执行。

控制钢材表面温度与露点温度：钢材表面的温度必须高于空气露点温度3℃以上，方可进行喷涂施工。露点温度可根据空气温度和相对湿度从表11.6.2-4中查得。

表11.6.2-4    露点值查对表

| 环境温度 ℃ | 相 对 湿 度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 0 | -7.9 | -6.8 | -5.8 | -4.8 | -4.0 | -3.0 | -2.2 | -1.4 | -0.7 |
| 5 | -3.3 | -2.1 | -1.0 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.4 | 4.3 |
| 10 | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 5.8 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 9.3 |
| 15 | 6.1 | 7.4 | 8.6 | 9.7 | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 13.4 | 14.2 |
| 20 | 10.7 | 12.0 | 13.2 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.3 | 19.2 |
| 25 | 15.6 | 16.9 | 18.2 | 19.3 | 20.4 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.1 |
| 30 | 19.9 | 21.4 | 22.7 | 23.9 | 25.1 | 26.2 | 27.2 | 28.2 | 29.1 |
| 35 | 24.8 | 26.3 | 27.5 | 28.7 | 29.9 | 31.1 | 32.1 | 33.1 | 34.1 |
| 40 | 29.1 | 30.7 | 32.2 | 33.5 | 34.7 | 35.9 | 37.0 | 38.0 | 38.9 |

在雨、雾、雪和较大灰尘的环境下，必须采取适当的防护措施，方可进行涂装施工。

2）设计要求或钢结构施工工艺要求禁止涂装的部位，为防止误涂，在涂装前必须进行遮蔽保护。如地脚螺栓和底板、高强度螺栓结合面、与混凝土紧贴或埋入的部位等。

3）涂料开桶前，应充分摇匀。开桶后，原漆应不存在结皮、结块、凝胶等现象，有沉淀应能搅起，有漆皮应除掉。

4）涂装施工过程中，应控制油漆的粘度、稠度、稀度，兑制时应充分的搅拌，使油漆色泽、粘度均匀一致。调整粘度必须使用专用稀释剂，如需代用，必须经过试验。

5）涂刷遍数及涂层厚度应执行设计要求规定。

6）涂装间隔时间根据各种涂料新产品说明书确定。

7）涂刷第一层底漆时，涂刷方向应该一致，接槎整齐。

8）钢结构安装后，进行防腐涂料二次涂装。涂装前，首先利用砂布、电动钢丝刷、空气压缩机等工具将钢构件表面处理干净，然后对涂层损坏部位和未涂部位进行补涂，最后按照设计要求规定进行二次涂装施工。

9）涂装完成后，经自检和专业检并记录。涂层有缺陷时，应分析并确定缺陷原因，并及时修补。修补的方法和要求与正式涂层部分相同。

- 质量标准

见《钢结构工程质量验收规范》GB50205—2001

- 成品保护

18.6.1钢构件涂装后，应加以临时围护隔离，防止踏踩，损伤涂层。

18.6.2钢构件涂装后，在4h之内如遇大风或下雨时，应加以覆盖，防止沾染灰尘或水汽，避免影响涂层的附着力。

18.6.3涂装后的钢构件需要运输时，应注意防止磕碰，防止在地面拖拉，防止土层损坏。

18.6.4涂装后的钢构件勿接触酸类液体，防止咬伤涂层。

第七节    应注意的问题

18.7.1技术质量

1.防腐涂料原材料质量控制。

2.钢材表面除锈处理质量控制。

3.防腐涂料涂装质量控制。

18.7.2防火措施

1.防腐涂料施工现场或车间不允许堆放易燃物品，并应远离易燃物品仓库。

2.防腐涂料施工现场或车间，严禁烟火，并有明显的禁止烟火的宣传标志。

3.防腐涂料施工现场或车间，必须备有消防水源或消防器材。

4.防腐涂料施工中使用擦过溶剂和涂料的棉纱、棉布等物品应存放带盖的铁桶内，并定期处理掉。

5.严禁向下水道倾倒涂料和溶剂。

18.7.3防爆措施

1.防腐涂料使用前需要加热时，采用热载体、电感加热等方法，并远离涂装施工现场。

2.防腐涂料涂装施工时，严禁使用铁棒等金属物品敲击金属物体和漆桶，如需敲击应使用木制工具，防止因此产生摩擦或撞击火花。

3.在涂料仓库和涂装施工现场使用的照明灯应有防爆装置，临时电气设备应使用防爆型的，并定期检查电路及设备的绝缘情况。在使用溶剂的场所，应禁止使用闸刀开关，要使用三项插头。防止产生电气火花。

4.所有使用的设备和电气导线应良好接地，防止静电聚集。

5.所有进入防腐涂料涂装施工现场的施工人员，应穿安全鞋、安全服装。

18.7.4防毒措施

1.施工人员应戴防毒口罩或防毒面具。

2.对于接触性侵害，施工人员应穿工作服、戴手套和防护眼镜等，尽量不与溶剂接触。

3.施工现场应做好通风排气装置，减少有毒气体的浓度。

18.7.5高空作业时，应戴好安全带，并应对使用的脚手架或吊架等临时设施进行检查，确认安全后，方可施工。

18.7.6施工用工具，不使用时应放入工具袋内，不得随意乱扔乱放。