钢丝绳安装

1  范围

本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下，额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯钢丝绳安装工程。

2  施工准备

2.1  设备、材料要求：

2.1.1  钢丝绳规格型号符合设计要求，无死弯、锈蚀、松股、断丝现象，麻芯润滑油脂无干枯现象，且保持清洁。

2.2.2  绳头杆及其组件的数量、质量、规格符合设计要求。

2.1.3  钨金（巴氏合金）的数量要备够。

2.1.4  截面2.5mm2以上的铜线；20号铅丝；汽油、煤油、棉丝。

2.2  主要机具：

榔头、剁子（切断钢丝绳的工具）、成套气焊工具、喷灯、锡锅、盒尺、拉力秤。

2.3  作业条件：

2.3.1  做绳头的地方应保持清洁，熔化钨金的地方有防火措施。

2.3.2  放开钢丝绳场地应洁净、宽敞，保证钢丝绳表面不受脏污。

3  操作工艺

3.1  单绕式工艺流程：

3.2  复绕式工艺流程：

3.3  确定钢丝绳长度：

在轿厢及对重的绳头板上相应的位置分别装好一个绳头装紧。绳头杆上装上双螺母，以刚好能装上开口销为准。提起绳头杆（使绳头杆上的弹簧向压缩方向受力），用2.5mm2以上的铜线位图5-96所示的方法测量轿厢绳头锥体出口至对重绳头锥体出口的长度X。

则绳长L用下列公式确定：

单绕式：L=0.996×(X+2Z+Q)

复绕式：L=0.996×(X+2Z+2Q)

其中：Z为钢丝绳在锥体内的长度（包括钢丝绳在绳头锥套内回弯部分）；Q为轿厢离出厅门地坎高度。

3.4  放钢丝绳、剁断钢丝绳：

在清洁宽敞的地方放开钢丝绳，检查钢丝绳应无死弯、锈蚀、断丝情况。按上述方法确定钢丝绳长度后，从距剁口两端5mm处将钢丝绳用0.7～1mm的铅丝绑扎成15mm的宽度，然后留出钢丝绳在锥体内长度Z，再按要求进行绑扎（图5-97），然后用剁子剁断钢丝绳。

3.5  挂钢丝绳、做绳头：

3.5.1  在挂绳之前，应先将钢丝绳放开，使之自由悬垂于井道内，消除内应力。挂绳之前若发现钢丝绳上油污、渣土较多，可用棉丝浸上煤油，拧干后对钢丝绳进行擦拭，禁止对钢丝绳直接进行清洗，防止润滑脂被洗掉。

3.5.2  单绕式电梯先做绳头后挂钢丝绳。复绕式电梯由于绳头穿过复绕轮比较困难，所以要先挂钢丝绳后做绳头。或先做好一侧的绳头，待挂好钢丝绳后再做另一侧绳头。

3.5.3  将钢丝绳剁开后，穿入锥体，将剁口处绑扎铅丝拆去，松开绳股，除去麻芯，用汽油将绳股清洗干净，按要求尺寸弯回，将弯好的绳股用力拉入锥套内，将浇口处用石棉布或水泥袋纸包扎好，下口用石棉绳或棉丝扎严，操作顺序见图5-98。

3.5.4  绳头浇灌前应将绳头锥套内部油质杂物清洗干净，浇灌前应采取缓慢加热的办法使锥套温度达到100℃左右，再行浇灌。

3.5.5  钨金浇灌温度以350℃为宜，钨金采取间接加热熔化，温度采取热电偶测量或当放入水泥袋纸立即焦黑但不燃烧为宜。浇灌时清除钨金表面杂质，浇灌必须一次完成，浇灌时轻击绳头，使钨金灌实，灌后冷却前不可移动。

3.6  调整钢丝绳张力有如下两种方法：

3.6.1  测量调整绳头弹簧高度，使其一致，其高度误差不可大于2mm。

采用此法应事先对所有弹簧进行挑选，使同一个绳头板装置上的弹簧高度一致，绳头装置见图5-99。

3.6.2  用100～150N（10～15kg）的弹簧种在梯井3/4高度处（人站在轿厢顶上）将各钢丝绳横拉出同等距离，其相互的张力差不得超过5%，达不到要求时进行调整。

钢绳张力调整后，绳头上双螺母必须拧紧，销钉穿好劈好尾，绳头紧固后，绳头杆上丝扣需留有 的调整量。

4  质量要求

4.1  保证项目：

钢丝绳应擦拭干净，严禁有死弯、松股、锈蚀、断丝现象。

检验方法：观察检查。

4.2  基本项目：

各钢丝绳的张力相互差值不大于5%。

检验方法：轿厢在井道的2/3高度处，用50～100N（≈5～10kg）的弹簧秤在轿厢上以同等拉开距离测拉对重侧各曳引绳张力，取其平均值。再将各绳张力的相互差值与平均值进行比较。

4.3  绳头钨金浇灌密实、饱满、平整一致。一次与锥套浇平，并能观察到绳股的弯曲符合要求。

检验方法：观察检查。

5  成品保护

5.1  钢丝绳、绳头组件等在运输、保管及安装过程中，严禁有机械性损伤。禁止在露天和潮湿的地方放置。

5.2  使用电气焊时要注意不要损坏钢丝绳。不可将钢丝绳作导线使用。

6  应注意的质量问题

6.1  若钢丝绳较脏，要用蘸了煤油且拧干后的棉丝擦拭，不可进行直接清洗，防止润滑脂被洗掉。

6.2  断绳时不可使用电气焊，以免破坏钢丝绳强度。

6.3  在作绳头需去掉麻芯时应用锯条锯断或用刀割断，不得用火烧断。

6.4  安装钢丝绳前一定要使钢丝绳自然悬垂于井道，消除其内应力。

6.5  复绕式电梯位于机房或隔音层的绳头板装置，必须稳装在承把结构上，不可直接稳装于楼板上。